## Wall
| radiation | Fii_r | [15 empty] | Aenv [m2]
[20 empty] | Solar radiation | Fiisol [W/m2]
Supplay air | [11 empty] | WINDOWs
OUTSIDE AIR
|  |  | T1 |  |  |  |  | Ts1 |  | Tw1 |  |  |  |  | Tw2 | [5 empty] | Toa
|  | ZONE1 | [15 empty] | Ts2 | =Toa sageli mitte!
|  |  |  | C1 | [6 empty] | Cw1 |  |  |  |  | Cw2
Fii_i | [11 empty] | WALLs
& ROOF
U= 1/(Rc1 + Rc2 + Rc3)
C1
[7 empty] | 0.13 | [10 empty] | 0.04
q_infiltration:
Infiltratsiooni õhuvahetuskiiruse Arv [1/h]
RoomAIR | [8 empty] | akendel erinev UA
FLOOR | [12 empty] | Tf1 |  |  |  | Tg
Cf
|  | Fii_heat |  |  | Th
Air humidity | [5 empty] | Ch
"the moisture balance in the air"
ASHRAE Handbook Fundamentals 1997 (simulation tools EnergyPlus, Trnsys, ESP-r …)
Note on K14: ülemineku soojustakistus
〖Fii〗_sa=(dV_sa)/dt ρ∙c(T_sa-T_1 ) ⌊W⌋
〖Fii〗_r+(T_1-T_s1 ) 1/R_1 -(T_s1-T_w1 ) 1/R_c1 =0
C_1 (dT_1)/dt=〖Fii〗_sa+〖Fii〗_i-(T_1-T_s1 ) 1/R_1 +…
1/R_1 =1/R_cv +1/R_r
R_cv=1/(α∙A) [K/W]
R_r=1/(SFactor∙α_r∙A) [K^4/W]
〖Fii〗_r=(T_s^4-T_r^4 )/R_r
〖m_f c〗_f (dT_f)/dt=-U_f2air A_f (T_f-T_a )+〖Fii〗_floorheating
〖m_a c〗_a (dT_a)/dt=U_f2air A_f (T_f-T_a )+ 〖Fii〗_airheating+〖Fii〗_sa-U_a2o A_w (T_a-T_o )
q ehk Fii=((T_s1-T_s2 ))/(d1/λ1A+d2/λ2A+d3/λ3A)
C_wi (dT_s1)/dt=Fiir+(T_1-T_s1 ) 1/R_1 -(T_s1-T_s2 ) 1/R_w
C_w2 (dT_w2)/dt=(T_s2-T_w2 ) 1/R_c3 +(T_w1-T_w2 ) 1/R_c2
C_wo (dT_s2)/dt=(T_oa-T_s2 ) 1/R_ext +(T_w2-T_s2 ) 1/R_c3 +A_env 〖Fii〗_sol
q_inf=Arv∙Va(T_a-T_o )/3
RW
Rshade
Rground
Rf2
Rf1
R1
RC1
RC2
RC3
Rext
Rheater
C_w1 (dT_w1)/dt=(T_w2-T_w1 ) 1/R_c2 +(T_s1-T_w1 ) 1/R_c1
C_wi (dT_s1)/dt=(T_w1-T_s1 ) 1/R_c1 +(T_1-T_s1 ) 1/R_1
C_f (dT_f1)/dt=(T_1-T_f1 ) 1/〖R_f2+R〗_f1 +(T_g-T_f1 ) 1/R_ground
C_h (dT_h)/dt=(T_1-T_h ) 1/R_heater +〖Fii〗_heat
C_1 (dT_1)/dt=〖(T_s1-T_1 ) 1/R_1 +(T_f1-T_1 ) 1/〖R_f2+R〗_f1 +(T_oa-T_1 ) 1/R_w +(T_h-T_1 ) 1/R_heater +Fii〗_sa+〖Fii〗_i+q_inf
Ropen
〖Fii〗_air=dm/dt c(T_oa-T_1 )=1/R_open (T_oa-T_1 )
〖m_w c〗_w T ̇_w=U_w2air A_w (T_a-T_w )
〖ρVc〗_w T ̇_w=U_w2air A_w (T_a-T_w )
〖ρdA_w c〗_w T ̇_w=U_w2air A_w (T_a-T_w )
C_w T ̇_w=1∕R_w (T_a-T_w )
R_w=1∕〖U_w2air A_w= d/(λ_w A_w )〗, 1/〖αA〗_w

## Exc
Soojusvool kuumutavalt Th_in kuumutatavale T(väljavool puudub ja jahtumine keskkonda-Tk)
| Th_in | Fh_in |  | Tc_out | [5 empty] | dQ/dt=U*A*(Ti-T) - Uk*Ak*(T-Tk) |  |  |  |  | või elektriküttel dQ/dt = P - Uk*Ak*(T-Tk)
Akumuleeruv Soojushulk vajaliku temperatuuri tõusu dT jaoks
dQ=c*m*dT
[5 empty] | Tk |  |  |  |  | c*m*dT/dt -(U*A - Uk*Ak)*T = U*A*Ti -Uk*Ak*Tk |  |  |  |  | c*m*dT/dt + Uk*Ak*T = P - Uk*Ak*Tk
| Th_out | [8 empty] | Protsessi ajakonstant (I järku protsess) |  |  |  | c*m/(U*A-Uk*Ak) |  | c*m/(Uk*Ak) e C*R
|  |  |  | Tc_in | [5 empty] | Läbivoolu puhul Fin=Fout [kg/s] lisandub eelnevale
|  |  |  | Fc_in | Qakum = Qin - Qout ± Qgenerated/Qabsorbed |  |  |  |  | dQ/dt=c*Fout*(T-Tc_in)
[kg*m2/s2]
| Q -soojushulk [J], heat (sooj.energia, töö) |  |  |  | [J] | kWh | kJ=4,19 kcal |  |  | Q tekkimine põletamisel,
| Q=P*t | [W*s, kW*h, MW*h, N*m] |  |  | 4320000 | 1.2 | 18100.8 |  |  | eripõlemissoojus (kütteväärtus) [kJ/kg] |  |  |  | 42000 | kütteõli
| P - võimsus [W],[J/s], power (BTU) |  |  |  | 1200 | 1.2 | [kW] |  |  | Q neeldumine faasiüleminekul (tahke-vedel-gaas)
| t - aeg [s] |  |  |  | 3600 | 1 | [h] |  |  | keemisel [kJ/kg] |  |  |  | 2256 | vesi
| Soojusmahtuvus C=c*m, heat capacity (soojuse akumuleerimine Q-> dT),thermal capac.,th.mass, | [8 empty] | Piirde konstruktsiooni (hoone seinad) | [5 empty] | [kJ/K]
| Q=c*roo*V*dT [J] |  |  |  | 4320181.6504 |  |  | 341448.8 |  | CH=A*delta*c*roo + Cõ [J/K] |  |  |  | 80888100.15 |  | 80888.1001
| c - aine (mass-)erisoojus [J/(kg*K)] specific heat (capacity) Cp |  |  |  | 4180 | vesi |  | 1012 | õhk | hoone soojuserimahtuvus[J/K] + sise mahtude (õhu) soojuserimahtuvus
| roo - aine tihedus [kg/m3] |  |  |  | 998.2 |  |  | 1.205 |  | piirde C,[J/K] |  |  |  | 80549700 | 2125340
| V- aine ruumala [m3] |  |  | roo*V=m | 1 |  |  | 40 |  | delta=sqrt(a*t) [m] |  |  |  | 0.15 | 0.028
| dT - temp muutus [K] |  |  |  | 1.0354 |  |  | 7 |  | a - materjali temp.-juhtivustegur [m2/s]
[10 empty] | t - periood [s] | [6 empty] | U*A [W/K]
| Fii - Soojusvool, heat transfer rate [W], [J/s] (= dQ/dt) |  |  |  |  | 1200.0505 |  |  | heat flow | A [m2] seina, lae, põranda |  |  | karp: | 277.375 | 95 |  | 115.885
[10 empty] | c= [J/(kg*K)] |  |  | betoon: | 880 | 1700 | puit,RH15% | 11.2 | aknad
| Soojusvoog, heat flux [W/m2] s.vool pinnaühiku kohta | [8 empty] | roo [kg/m3] |  |  | raudbetoon: | 2200 | 470 | kuusk,RH15%
| (q) fii=lamda*grad T | [8 empty] | Cõ=c*roo*V [J/K] |  |  |  | 338400.15 | 106702.75 | 338.4001
| Soojuslevi (SJ soojusjuhtivus, KK kiirgus+konvektsioon) | [8 empty] | cõ [J/(kg*K)] |  |  | ruumiõhk: | 1012 | 1012
|  | Soojusläbikanne: T1,KK,seinapind(Ts1),SJ,seinapind(Ts2),KK,T2 | [7 empty] | roo [kg/m3] |  |  | õhk: | 1.205 | 1.205
|  | fii=alfa1*(T1-Ts1), fii=(lamda/delta)*(Ts1-Ts2), fii=alfa2*(Ts2-T2) => | [7 empty] | V [m3] |  |  |  | 277.5 | 87.5 | 105.4375 | kg
|  | T1-T2 = fii*(1/alfa1 + delta/lamda + 1/alfa2), sulgude vahel kogusoojustakistus R [m2*K/W] | [7 empty] | pindala[m2] |  |  |  | 74 | 35
| Fii=U*A*dT [W] = A*dT/R | [5 empty] | 11890.2439
| U - soojusjuhtivus [W/(m2*K)] (=1/R) Heat transfer coef. | [5 empty] | 1189.0244 | 3.5714 | vt. http://www.spiraxsarco.com/resources/steam-engineering-tutorials/steam-engineering-principles-and-heat-transfer.asp
| lamda - soojuserijuhtivus [W/(m*K)] T.conductivity |  |  |  |  | vask 20C | 390 | 0.14 | kuusk,RH15% | v [kg/s] | roo[kg/m3] | [m3/s] | [l/s] | [l/s.m2] | inimest
| delta - soojusjuhi paksus [m] | [5 empty] | 0.003 | 0.028 |  | 0.75 | 1.205 | 0.62241 | 622.4066 | 8.4109 | 22.3008
| A - soojusülekande pindala [m2] |  |  |  | 6,6jm (40mm D-ga) toru |  | 1 |  |  | mass flow rate |  | volume flow rate
| dT - temperatuuride erinevus [K] | [5 empty] | 10 |  |  | 0.052 | 1.205 | 0.043154 | 43.1535 | 1.233
a | alfa - soojusülekandetegur [W/(m2*K)] (1/alfa - soojustakistus) | [5 empty] | 2400 | 25
|  | alfa_konv. 3 …25¦200 (õhul vaba¦sund) 200…10000(veel sunnitud) |  |  |  |  | liikumatu õhk 2,7 |  |  | konvektsioon - (gaasi ja pinna) või (gaasi ja vedeliku) vahel
lamda:
| kiirgusega: Fii=alfa*A*T4, alfa_kiirg=5,67e-8 [W/(m2*K4)] | [6 empty] | 0.026 | õhk 20C
[8 empty] | 0,1...1 | katlakivi
[8 empty] | 0.597 | vesi
[8 empty] | 50 | teras
Soojusmassilevi (aine hulk temperatuuriga Tin toob Q)
| Q=c*m*Tin |  | nt õhu läbivooluga dQ/dt=Fii=(Tin-Tout)*c*dm/dt
Fii_out=c*fii*(T-Ti)?
Note on B13: nt ka elektrienergia töö
Note on B14: Heat transfer rate (soojusvool) dq/dt
Note on B17: [J/K]
Note on B24: Fii=m*c*dT/t vajalik temp tõusu dT saamiseks aja t jooksul
Note on B33: laiemalt Soojusläbivus; SJ&KK =thermal transmittance Overall HTCoef
Note on B34: e soojusjuhtivustegur sõltub (T,RH,P,koostis,..) 1 m paksuse materjalikihi kohta [W*m/(m2*K)] EVS-EN 908-1 lamda10 (+10C,ümbr õhu RH 50%)
Note on B41: T- absol.temp, Stefan-Boltzmani coef. Alfa=epsilon*alfa_kiirg, epsilon=0.05(sileAl),0.6(sile puit, plekk)
Note on C31: Mitmekihilise konstruktsiooni korral summeeritakse termilised takistused delta1/lamda1 + delta2/lamda2 + ...
Note on C39: Konvektsiooni kirjeldamisel abiks sarnasusteooria (sarnasusarvud Nu, Pr, Re, Pe,Gr) vt. täpsemalt "Soojus- ja massilevi" TTÜ 1998
Note on D32: nt soojuskadu kogu pinnalt, heat loss
Note on P25: Mitmel pool ka c 650 J/kgK
TV
TE
TC
Qin
Qout
Q
Qi = 0

T1
T2
Ts1
Ts2
1
2
