## Exc
Soojusvool kuumutavalt Th_in kuumutatavale T(väljavool puudub ja jahtumine keskkonda-Tk)
| Th_in | Fh_in |  | Tc_out | [5 empty] | dQ/dt=U*A*(Ti-T) - Uk*Ak*(T-Tk) |  |  |  |  | või elektriküttel dQ/dt = P - Uk*Ak*(T-Tk)
Akumuleeruv Soojushulk vajaliku temperatuuri tõusu dT jaoks
dQ=c*m*dT
[5 empty] | Tk |  |  |  |  | c*m*dT/dt -(U*A - Uk*Ak)*T = U*A*Ti -Uk*Ak*Tk |  |  |  |  | c*m*dT/dt + Uk*Ak*T = P - Uk*Ak*Tk
| Th_out | [8 empty] | Protsessi ajakonstant (I järku protsess) |  |  |  | c*m/(U*A-Uk*Ak) |  | c*m/(Uk*Ak) e C*R
|  |  |  | Tc_in | [5 empty] | Läbivoolu puhul Fin=Fout [kg/s] lisandub eelnevale
|  |  |  | Fc_in | Qakum = Qin - Qout ± Qgenerated/Qabsorbed |  |  |  |  | dQ/dt=c*Fout*(T-Tc_in)
[kg*m2/s2]
| Q -soojushulk [J], heat (sooj.energia, töö) |  |  |  | [J] | kWh | kJ=4,19 kcal |  |  | Q tekkimine põletamisel,
| Q=P*t | [W*s, kW*h, MW*h, N*m] |  |  | 4320000 | 1.2 | 18100.8 |  |  | eripõlemissoojus (kütteväärtus) [kJ/kg] |  |  |  | 42000 | kütteõli
| P - võimsus [W],[J/s], power (BTU) |  |  |  | 1200 | 1.2 | [kW] |  |  | Q neeldumine faasiüleminekul (tahke-vedel-gaas)
| t - aeg [s] |  |  |  | 3600 | 1 | [h] |  |  | keemisel [kJ/kg] |  |  |  | 2256 | vesi
| Soojusmahtuvus C=c*m, heat capacity (soojuse akumuleerimine Q-> dT),thermal capac.,th.mass, | [8 empty] | Piirde konstruktsiooni (hoone seinad) | [5 empty] | [kJ/K]
| Q=c*roo*V*dT [J] |  |  |  | 4320181.6504 |  |  | 341448.8 |  | CH=A*delta*c*roo + Cõ [J/K] |  |  |  | 80888100.15 |  | 80888.1001
| c - aine (mass-)erisoojus [J/(kg*K)] specific heat (capacity) |  |  |  | 4180 | vesi |  | 1012 | õhk | hoone soojuserimahtuvus[J/K] + sise mahtude (õhu) soojuserimahtuvus
| roo - aine tihedus [kg/m3] |  |  |  | 998.2 |  |  | 1.205 |  | piirde C,[J/K] |  |  |  | 80549700 | 2732580
| V- aine ruumala [m3] |  |  | roo*V=m | 1 |  |  | 40 |  | delta=sqrt(a*t) [m] |  |  |  | 0.15 | 0.036
| dT - temp muutus [K] |  |  |  | 1.0354 |  |  | 7 |  | a - materjali temp.-juhtivustegur [m2/s]
[10 empty] | t - periood [s] | [6 empty] | U*A [W/K]
| Fii - Soojusvool, heat transfer rate [W], [J/s] (= dQ/dt) |  |  |  |  | 1200.0505 |  |  | heat flow | A [m2] seina, lae, põranda |  |  | karp: | 277.375 | 95 |  | 115.885
[10 empty] | c= [J/(kg*K)] |  |  | betoon: | 880 | 1700 | puit,RH15% | 11.2 | aknad
| Soojusvoog, heat flux [W/m2] s.vool pinnaühiku kohta | [8 empty] | roo [kg/m3] |  |  | raudbetoon: | 2200 | 470 | kuusk,RH15%
| (q) fii=lamda*grad T | [8 empty] | Cõ=c*roo*V [J/K] |  |  |  | 338400.15 | 106702.75 | 338.4001
| Soojuslevi (SJ soojusjuhtivus, KK kiirgus+konvektsioon) | [8 empty] | cõ [J/(kg*K)] |  |  | ruumiõhk: | 1012 | 1012
|  | Soojusläbikanne: T1,KK,seinapind(Ts1),SJ,seinapind(Ts2),KK,T2 | [7 empty] | roo [kg/m3] |  |  | õhk: | 1.205 | 1.205
|  | fii=alfa1*(T1-Ts1), fii=(lamda/delta)*(Ts1-Ts2), fii=alfa2*(Ts2-T2) => | [7 empty] | V [m3] |  |  |  | 277.5 | 87.5 | 105.4375 | kg
|  | T1-T2 = fii*(1/alfa1 + delta/lamda + 1/alfa2), sulgude vahel kogusoojustakistus R [m2*K/W] | [7 empty] | pindala[m2] |  |  |  | 74 | 35
| Fii=U*A*dT [W] = A*dT/R | [5 empty] | 11890.2439
| U - soojusjuhtivus [W/(m2*K)] (=1/R) Heat transfer coef. | [5 empty] | 1189.0244 | 2.1875 | vt. http://www.spiraxsarco.com/resources/steam-engineering-tutorials/steam-engineering-principles-and-heat-transfer.asp
| lamda - soojuserijuhtivus [W/(m*K)] T.conductivity |  |  |  |  | vask 20C | 390 | 0.14 | kuusk,RH15% | v [kg/s] | roo[kg/m3] | [m3/s] | [l/s] | [l/s.m2] | inimest
| delta - soojusjuhi paksus [m] | [5 empty] | 0.003 | 0.036 |  | 0.75 | 1.205 | 0.62241 | 622.4066 | 8.4109 | 22.3008
| A - soojusülekande pindala [m2] |  |  |  | 6,6jm (40mm D-ga) toru |  | 1 |  |  | mass flow rate |  | volume flow rate
| dT - temperatuuride erinevus [K] | [5 empty] | 10
a | alfa - soojusülekandetegur [W/(m2*K)] (1/alfa - soojustakistus) | [5 empty] | 2400 | 10
|  | alfa_konv. 3 …50 (õhul) 200…10000(veel) |  |  |  |  | liikumatu õhk 2,7 |  |  | konvektsioon - (gaasi ja pinna) või (gaasi ja vedeliku) vahel
lamda:
| kiirgusega: Fii=alfa*A*T4, alfa_kiirg=5,67e-8 [W/(m2*K4)] | [6 empty] | 0.026 | õhk 20C
[8 empty] | 0,1...1 | katlakivi
[8 empty] | 0.6 | vesi
[8 empty] | 50 | teras
Soojusmassilevi (aine hulk temperatuuriga Tin toob Q)
| Q=c*m*Tin |  | nt õhu läbivooluga dQ/dt=Fii=(Tin-Tout)*c*dm/dt
Fii_out=c*fii*(T-Ti)?
Note on B13: nt ka elektrienergia töö
Note on B14: Heat transfer rate (soojusvool) dq/dt
Note on B17: [J/K]
Note on B24: Fii=m*c*dT/t vajalik temp tõusu dT saamiseks aja t jooksul
Note on B33: laiemalt Soojusläbivus; SJ&KK =thermal transmittance Overall HTCoef
Note on B34: e soojusjuhtivustegur sõltub (T,RH,P,koostis,..) 1 m paksuse materjalikihi kohta [W*m/(m2*K)] EVS-EN 908-1 lamda10 (+10C,ümbr õhu RH 50%)
Note on B41: T- absol.temp, Stefan-Boltzmani coef. Alfa=epsilon*alfa_kiirg, epsilon=0.05(sileAl),0.6(sile puit, plekk)
Note on C31: Mitmekihilise konstruktsiooni korral summeeritakse termilised takistused delta1/lamda1 + delta2/lamda2 + ...
Note on C39: Konvektsiooni kirjeldamisel abiks sarnasusteooria (sarnasusarvud Nu, Pr, Re, Pe,Gr) vt. täpsemalt "Soojus- ja massilevi" TTÜ 1998
Note on D32: nt soojuskadu kogu pinnalt, heat loss
TV
TE
TC
Qin
Qout
Q
Qi = 0

T1
T2
Ts1
Ts2
1
2


## hoone
| Ruumi üleskütmine | [5 empty] | 1/3 tundides |  |  | komadetaPLCs
| (tõ - tvõ) * H * dτ = -CH * dt |  |  | W=[J/s] |  |  | W*h=[J/h] |  |  | 10ja100Xsuuremad#
tõ | 0 | hoone siseõhu temperatuur | [7 empty] | 0 | 8560 | -lugeja |  |  |  | tõ | -5 | 2 | 10
tvõ | -20 | hoone välisõhu temperatuur | [7 empty] | -20 | 142.8 | -nimetaja/100 |  |  |  | tvõ | -20 | -5 | 5
H | 28.581 | hoone soojuserikaod, UA arv [W/K] |  |  |  |  | 1200 |  |  | 286 | [5 empty] | dT/dt 10h | 1.465 | 1.68 | 1.73 | tempi keskmine tõus
Ch | 3316770 | Hoone soojuserimahtuvus [J/K] |  |  | õhu | 84500 | 1105590 | [8 empty] | dT/dt 20h | 1.27 | 1.455 | 1.5 | kraadi/tunnis
dt | 20 | temperatuuri muutus toas | [6 empty] | LN argument | 60 | LN aproksim.-ga |  | viga [s] | viga [%] |  | vale [s]
d_tau | 59316.6246 | muutuse aeg [s]"Hoonete küte (2.74) |  |  |  |  | 16.4768 | h | 0.59981 | 59.944 | 55733.5605 |  | 3583.0642 | 6.041% |  | 46441.0031
| 16.4768 | sama tundides: | [7 empty] | 15.36 | 15.4815 |  | 0.9953 | 6.041% |  | 12.9003
Tau_b | 116048.0739 | hoone soojuslik ajakonstant Ch/H [sek] |  |  |  |  | 96.7067 |  |  |  | ln(x) = (x-1) | -(x-1)(x-1)/2 | 1.1168 | 6.778%
| 32.2356 | sama tundides |  |  |  | sama minutites | 1934.1346 |  |  | 32 | -40 | -8
t3 | 20 | temperatuur üleskütmise lõpul | [7 empty] | 20 |  | -8
P | 2000 | soojusvõimsus üleskütmisel [W] |  |  |  |  | 1200 |  |  | 20000
|  |  |  | sample time: |  | ts [h/3] | H/Ch | P/Ch | kuigi tegurid H ja P siin hetkel arvutatud 1/3 tunni kohta, siis väiksema takti puhul on ka siirde arvutus õige, isegi oluliselt täpsem
[6 empty] | 1 | 0.031022 | 2.1708
|  |  | takt: | k (ajana) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  |  |  | tvõ(k-1): | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10
|  |  |  | tõ(k-1) | 0 | 1.8606 | 3.6634 | 5.4103 | 7.1031 | 8.7433 | 10.3326 | 11.8727 | 13.3649 | 14.8109 | 16.212 | 17.5697 | 18.8852 | 20.1599 | 21.3951 | 22.592 | 23.7517 | 24.8754 | 25.9643 | 27.0194 | 28.0418
üle minnes taktide kaupa arvut. |  |  |  | tõ(k) | 1.8606 | 3.6634 | 5.4103 | 7.1031 | 8.7433 | 10.3326 | 11.8727 | 13.3649 | 14.8109 | 16.212 | 17.5697 | 18.8852 | 20.1599 | 21.3951 | 22.592 | 23.7517 | 24.8754 | 25.9643 | 27.0194 | 28.0418 | 29.0325
viga võrreldes täpse mudeliga alla 0,3 kraadi, kui ts=1h ja väiksemgi kui ts < 1h
[7 empty] | 100H/Ch | 100P/Ch
|  |  |  | komadetaPLCs | 1 2: 1; 0.031022 3: 3; 2.1708 4: 217
|  |  |  | k (ajana) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  |  | 10 | tvõ(k-1): | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100
|  |  | 10 | tõ(k-1) | 0 | 18.7 | 36.8 | 54.4 | 71.5 | 88.1 | 104.2 | 119.8 | 134.9 | 149.6 | 163.8 | 177.6 | 191 | 204 | 216.6 | 228.8 | 240.6 | 252.1 | 263.2 | 274 | 284.5
|  |  | 10 | tõ(k) | 18.7 | 36.8 | 54.4 | 71.5 | 88.1 | 104.2 | 119.8 | 134.9 | 149.6 | 163.8 | 177.6 | 191 | 204 | 216.6 | 228.8 | 240.6 | 252.1 | 263.2 | 274 | 284.5 | 294.7
-30
Note on K9: Saaks ka kümnendik tunni täpsusega, kui jagada hoopis 10-ga
τ=C_H/H∙ln((P-H(20-t_võ ))/(P-H(t_õ-t_võ ) ))
dt/dτ=-H/C_H (t_õ-t_võ )+P/C_H
t_õ (k)=t_õ (k-1)+ts(-H/C_H (t_õ (k-1)-t_võ (k-1))+P/C_H )

## Wall
| radiation | Fii_r
Supplay air | [9 empty] | WALL | [6 empty] | OUTSIDE AIR
[5 empty] | R1 |  |  | Rc1 |  |  |  | Rc2 |  |  | Rc3
|  |  | T1 |  |  |  | Ts1 |  |  | Tw1 |  |  | Tw2 |  |  | Ts2=Toa
ZONE1
|  |  |  | C1 | [6 empty] | Cw1 |  |  | Cw2
Fii_i
C1 | [8 empty] | U= 1/(Rc1 + Rc2 + Rc3)
[6 empty] | 0.13 | [9 empty] | 0.04
RoomAIR
FLOOR
〖Fii〗_sa=(dV_sa)/dt ρ∙c(T_sa-T_1 ) ⌊W⌋
〖Fii〗_r+(T_1-T_s1 ) 1/R_1 -(T_s1-T_w1 ) 1/R_c1 =0
C_1 (dT_1)/dt=〖Fii〗_sa+〖Fii〗_i-(T_1-T_s1 ) 1/R_1
1/R_1 =1/R_cv +1/R_r
R_cv=1/(α∙A) [K/W]
R_r=1/(SFactor∙α_r∙A) [K^4/W]
〖Fii〗_r=(T_s^4-T_r^4 )/R_r
〖m_f c〗_f (dT_f)/dt=-U_f2air A_f (T_f-T_a )+〖Fii〗_floorheating
〖m_a c〗_a (dT_a)/dt=U_f2air A_f (T_f-T_a )+ 〖Fii〗_airheating+〖Fii〗_sa-U_a2o A_w (T_a-T_o )

## Tank
Q=c*roo*V*dT [kWh] |  | 5.7951 |  | 1.4131
c - aine erisoojus [J/(kg*K)] |  | 4180 | vesi | 1900 | õli
roo - aine tihedus [kg/m3] |  | 998.2 |  | 900
V- aine ruumala [m3] | roo*V=m | 0.1 |  | 0.035
dT - temp muutus [K] |  | 50 |  | 85
aeg [s] | 10800 | 3 | [h] | 600
Fii - Soojusvool, [W], [J/s] =dQ/dt |  | 1931.7019 |  | 8478.75
dQ/td=Fin*h [W] |  | 1933.932
Selle soojusenergia toob: |  |  | [kg/h]
Fin- massivool [kg/s] |  | 0.0077 | 27.72
h - eri entalpia [kJ/kg] | vesi 60 | 251.16
Note on B11: Fii=m*c*dT/t vajalik temp tõusu dT saamiseks aja t jooksul

## Heater
Heater:
Fp*Cp(Tout-Tin)=Fg*Hv*Eff |  |  | Fp | Heater feed rate
|  |  | Cp | Specific heat
Tout=Tin+(Hv*Eff*Fg)/(Cp*Fp) |  |  | Fg | Fuel rate
| lin suhte Fg/Fp suhtes |  | Hv | Heatin value of the fuel
Process gain dY/dU: |  |  | Eff | Heater efficiency
dTout/dFg=(Hv*Eff/Cp)*1/Fp |  | - pöördvõrdeline katla koormusega
if manip. variable Fg/Fp =>
Process gain'
dTout/d(Fg/Fp)= Hv*Eff/Cp |  | -konstant ( kasut. Ratio control)
K
Fp